ZAŁĄCZNIK Nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia numer ZP/2311/39/1604/2024 na Dostawę i serwis urządzeń wspomagających słuch dla osób niedosłyszących i głuchych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

- Warunki ogólne realizacji zamówienia

            - Oferowane przedmioty zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry i funkcjonalności wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.

            - Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i serwis urządzeń wspomagających słuch dla osób niedosłyszących i głuchych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w zakresie:

- dostawę pętli indukcyjnej stanowiskowej typu OPUS DCL-20K z testerem (odbiornikiem pętli indukcyjnej) wraz z montażem, kalibracją do normy PN-EN 60118-4 oraz szkoleniem 3 pracowników Zamawiającego – 3 zestawy, Miejsce realizacji zamówienia: biblioteka w budynku przy Al. Grunwaldzka 137, biblioteka w budynku przy ul. Czerniakowska 22, Dom Studenta ul. Wspólna 11. Zestaw zawiera wzmacniacz pętli, zasilacz oraz oznakowanie stanowiska.

- Wzmacniacz w klasie D – 3 sztuki

Parametry produktu

| wejście |  |
| --- | --- |
| Wejście audio | 2(1 mic/line i 1 line) |
| Złącze | Jack 3,5,terminal zaciskowy |
| Phantom | 4,5V, 1mA |
| zasilanie |  |
| Zasilanie | 12 V DC, 1,5A |
| Rodzaj | Oddzielny zasilacz |
| Napięcie | 230v 50/60 Hz |
| Moc | 20W max |
| Zabezpieczenie | termiczne |
| audio |  |
| Kompresja | Zmienna 1:1 do 20:1 |
| Czas reakcji | 10 ms |
| Czas powrotu | Automatyczny 500 ms lub 1500 ms |
| Redukcja hałasu | Ograniczone pasmo dla całkowitego wzmocnienia 8k Hz, 16 kHz -6 db |
| Dynamika, pasmo | >60dB, 100 Hz do 9000 Hz |
| THD | <0,5% |
| Wyjście |  |
| Rodzaj | prądowe |
| Impedancja pętli | 0,1 Ohm do 1 Ohm |
| Prąd (peak, RMS) | 4A, 2A przy 1Kz |
| Napięcie RMS | 6,5 V |
| Ochrona | Termiczna, zwarcie |

- Tester (odbiornik) do pętli indukcyjnej Plena – 3 sztuki

Parametry produktu

| Parametry elektryczne |  |
| --- | --- |
| Zasilanie | Dwie baterie AAA |
| Czułość | 100mA/400mA |
| Zakres dynamiki | 80dB |
| Stosunek sygnał/szum | 75 dB (wejście 100mA) |
| Margines przesterowania | 10 dB |
| Impedancja | 200 Ω |
| Wyjście słuchawkowe | Wtyk TRS 3,6 mm |
| Dołączone części |  |
| PLN-ILR Odbiornik do pętli indukcyjnych Plena |  |
| Pasek na szyję |  |
| Zestaw słuchawkowy |  |
| Karta referencyjna (QRC) |  |

- serwis rozumiany jako przywrócenie do funkcjonalności posiadanych przez Zamawiającego 3 sztuk pętli Opus DCL-20K. Dotyczy sprzętu rozmontowanego i wymagającego ponownego montażu, uruchomienia i kalibracji. Miejsce realizacji zamówienia: dziekanaty Instytutu Politechnicznego oraz Ekonomicznego budynku  przy Al. Grunwaldzka 137, dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1.

- Produkty dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą:

- nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego do przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy, nie dopuszcza się urządzeń typu refurbish (refabrykowanych),

- posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu lub dostawcę,

- zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i być przeznaczone do użytkowania w Polsce,

- dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych (oryginalnie zapakowane, zabezpieczone taśmą,  nie posiadające śladów otwierania i użytkowania), których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,

- mieć kompletne odpowiednie okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń, o ile okablowanie takie jest konieczne,

- pochodziło z legalnych źródeł, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne, oryginalne atrybuty legalności w zależności od producenta, np.  certyfikat autentyczności, kod aktywacyjny wraz z instrukcją aktywacji, itp

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.

- Wykonawca oferując produkty równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w OPZ. W takim przypadku Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć specyfikację oferowanych produktów równoważnych z podaniem nazwy oferowanych produktów oraz szczegółowym opisem parametrów technicznych. Parametry równoważności zostały określone w OPZ.

- Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych produktów spoczywa na Wykonawcy. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.